农业机械专项鉴定大纲

DG

DG14/Z 00X-2020

生物质燃烧供热设备

(公示稿)

2020-XX-XX发布

2020-XX-XX实施

山西省农业农村厅发布

目次

前言	II

1范围	3

2规范性引用文件	3

3术语和定义	3

4基本要求	3

4.1需补充提供的材料	3

4.2产品型号	3

4.3样机确定	4

4.4参数准确度及仪器设备	4

5鉴定内容和方法	4

5.1一致性检查	4

5.2创新性评价	5

5.3安全性检查	5

5.4适用地区性能试验	6

5.5综合判定规则	7

附　录　A（规范性附录）产品规格表	9

附　录　B（资料性附录）不同温度下水的密度和比热容取值	9

前言

本大纲依据TZ 6—2019《农业机械专项鉴定大纲编写规则》编制。

本大纲为首次制定。

本大纲由山西省农业农村厅提出。

本大纲由山西省农业机械试验鉴定站技术归口。

本大纲起草单位：山西省农业机械发展中心。

本大纲主要起草人：赵建红、丁建民、李晋汾、闫志文、杨振晓、李德言、王海江、陈壮。

生物质燃烧供热设备

  - 范围

本大纲规定了生物质燃烧供热设备专项鉴定的内容、方法和判定规则。

本大纲适用于用于生物质燃烧供热设备（用于设施养殖业、设施园艺）的专项鉴定。

  - 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 10396 农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 安全标志和危险图形 总则

NB/T 34024-2015 生物质成型燃料质量分级

  - 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

生物质燃烧供热设备

以生物质颗粒为燃料，加热水获取热能，并对烟气进行净化处理的成套设备，主要由燃烧器、换热器、循环泵和烟气处理设备等组成。

  - 基本要求

    - 需补充提供的材料

除申请时提交的材料之外，需补充提供以下材料：

a)产品规格表（见附录A）；

b)样机照片（彩色，左前方45°、右前方45°、正后方、产品铭牌各1张）；

c)环保部门要求的大气污染物排放检验报告复印件；

d)创新性证明材料（至少拥有整机或部件的发明专利、实用新型专利、科技成果评价证书、科技成果查新报告之一）。

e)具有资质的检验检测机构出具的安全性检查报告（如适用）；

f)实地试验验证报告或具有资质的检验检测机构出具的检验检测报告（如适用）。

以上材料需加盖制造商公章。

    - 产品型号

      - 产品型号由分类代号、特征代号和主参数三部分组成，分类代号和特征代号与主参数之间，以短横线隔开。

      - 产品型号表示方法如下：

13     SR  -

主参数（额定热功率）

生物质燃烧供热设备

设施农业设备代号

示例：额定热功率为0.5MW的生物质燃烧供热设备表示为13SR-0.5。

    - 样机确定

样机由制造商无偿提供且应是12个月以内生产的合格产品。样机可在制造商选定的现场获得，数量为1套。专项鉴定完成且制造商对鉴定结果无异议后，样机由制造商自行处理。

    - 参数准确度及仪器设备

被测参数的准确度要求见表1。选用仪器设备的量程和准确度应与表1的要求相匹配。试验用仪器设备应经过计量检定或校准且在有效期内。

- 被测参数准确度要求

| 序号 | 被测参数名称 | 测量范围 | 准确度要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长度 | 0 m～5 m | 1 mm |
| 2 | 质量 | 0 kg～50 kg | 50 g |
| 3 | 时间 | 0 h～24 h | 1 s/d |
| 4 | 噪声 | 35 dB(A) ～130 dB(A) | 2 级 |
| 5 | 流量 | 0 m³/h～1000 m³/h | 1.5 级 |
| 6 | 温度 | 0 ℃～100 ℃ | 0.1 ℃ |
| 7 | 绝缘电阻 | 0 MΩ～500 MΩ | 10 级 |

  - 鉴定内容和方法

    - 一致性检查

      - 检查内容和方法

一致性检查项目、允许变化的限制范围及检查方法见表2。制造商填报的产品规格表的设计值应与其提供的产品执行标准、产品使用说明书所描述的产品技术规格相一致。对照产品规格表的设计值对样机的相应项目进行一致性检查。

- 一致性检查项目、允许变化的限制范围及检查方法

| 序号 | 检查项目 | 限制范围 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 | 一致 | 核对 |
| 2 | 结构型式 | 一致 | 核对 |
| 3 | 额定热功率 | 一致 | 核对 |
| 4 | 燃烧器外形尺寸(长×宽×高) | 允许偏差为5% | 测量 |
| 5 | 鼓风机功率 | 一致 | 核对 |
| 6 | 鼓风机风量 | 一致 | 核对 |
| 7 | 投料口截面尺寸(长×宽) | 允许偏差为5% | 测量 |
| 序号 | 检查项目 | 限制范围 | 检查方法 |
| 8 | 进料装置型式 | 一致 | 核对 |
| 9 | 进料装置配套电机功率 | 一致 | 核对 |
| 10 | 点火装置型式 | 一致 | 核对 |
| 11 | 换热器外形尺寸(长×宽×高) | 允许偏差为5% | 测量 |
| 12 | 除尘器型式 | 一致 | 核对 |
| 13 | 脱硝装置型式 | 一致 | 核对 |
| 14 | 引风机功率 | 一致 | 核对 |
| 15 | 引风机风量 | 一致 | 核对 |
| 16 | 循环泵功率 | 一致 | 核对 |
| 17 | 循环泵流量 | 一致 | 核对 |
| 18 | 上料装置型式 | 一致 | 核对 |
| 19 | 上料装置电机功率 | 一致 | 核对 |
| 注：外形尺寸是指样机实际使用状态下，包容样机最小长方体的长、宽、高，不包括连接管道等附属部件。 |  |  |  |

      - 判定规则

一致性检查的全部项目结果均满足表2要求时，一致性检查结论为符合要求；否则，一致性检查结论为不符合要求。

    - 创新性评价

      - 判定方法

4.2.1.1 创新性评价依据创新产品应用领域、技术创新点的情况，采用材料评审方式或专家组评价方式之一进行。

4.2.1.2 材料评审方式，依据制造商提供的下列材料之一进行评价：

a) 发明专利；

b) 实用新型专利；

c) 科技成果评价证书；

d) 科技成果查新报告。

4.2.1.3 专家组评价方式，应由省级以上农机鉴定机构组织成立专家组，对制造商提供的创新性材料进行评价，专家组人数应为单数且不少于3名。

      - 判定规则

4.2.2.1材料评审的，经评价该产品具有创新性，结论为符合要求；否则，结论为不符合要求。

4.2.2.2 专家组评价的，应形成创新性评价意见，评价产品具有创新性，结论为符合要求；否则，结论为不符合要求。

    - 安全性检查

      - 安全防护

4.3.1.1 外露传动件、旋转部件应有防护装置，防护装置应牢固、可靠。

4.3.1.2 电气系统应设置有效的过载、漏电和接地保护，动力电路导线和机体外壳间的绝缘电阻不小于20 MΩ。

4.3.1.3 鼓风机进风口应有防护。

      - 安全性能

噪声测量应采用声级计A计权慢挡。在设备稳定工作条件下，测量工作间内操作人员经常活动地点的噪声，测点为3点，每个点距离设备外表面1.0m，离地面1.5m，结果取平均值。

      - 安全信息

4.3.3.1 对操作人员存在危险的外露运转部件、电气控制箱（柜）、高温部件等危险部位，应在其附近明显位置上设置永久性安全警示标志。安全警示标志应符合GB 10396的规定。

4.3.3.2 使用说明书中应有安全注意事项，内容至少包含安全操作、防火要求等内容；产品安全警示标志应在使用说明书中重现，并说明其设置位置。

      - 判定规则

4.3.4.1 安全防护、安全性能和安全信息均满足本大纲要求时，安全性评价结论为符合要求；否则，为不符合要求

4.3.4.2 安全性检查可采信具有资质的检验检测机构出具的安全性检查报告。安全性检查报告中应包括本大纲规定的安全性检查项目。

    - 适用地区性能试验

      - 试验条件

- 4.4.1.1 流量计应安装在出水口端的直管段上，与两侧弯头、阀门等部件的距离不小于3倍直管直径；测温计应分别安装在进、出水口处。

- 4.4.1.2 试验所用生物质颗粒燃料收到基低位发热量不低于NB/T 34024-2015表5中的2级，并由制造商委托有资质的检验部门检测并出具报告。

- 4.4.1.3 燃料应无霉变，无碎石、铁屑、砂土等杂物。

- 4.4.1.4 试验应在额定工况下稳定运行1h后开始测试。

      - 试验项目

- 4.4.2.1 热功率

试验过程中，每10min测量一次出水温度、回水温度和出水流量，连续测量10次，计算样机的热功率，结果取平均值；不同温度下水的密度和比热容按附录B取值。热功率按式（1）计算：

P=qρtCt−ρ0t0C03.6×106………………………………………(1)

式中：

P——热功率，单位为兆瓦（MW）；

q——管路中水的流量，单位为立方米（m3/h）；

t0——回水温度，单位为摄氏度（℃）；

t——出水温度，单位为摄氏度（℃）；

ρ0——温度t0时水的密度，单位为千克每立方米（kg/m3）；

ρ——温度t时水的密度，单位为千克每立方米（kg/m3）；

C0——温度t0时水的比热容，单位为千焦每千克摄氏度［kJ/（kg·℃）］；

Ct——温度t时水的比热容，单位为千焦每千克摄氏度［kJ/（kg·℃）］。

- 4.4.2.2 热效率

- 测试开始时，应做好燃料在料斗内的位置标记，加入预先称量的两小时试验所需燃料，待所加燃料消耗到位置标记时，停止计时。热效率按式（2）计算：

η=3600TPQDWM×100%……………………………………(2)

式中：

η——热效率；

QDW——生物质颗粒燃料收到基低位发热量，单位为兆焦每千克（MJ/kg）；

P——热功率平均值，单位为兆瓦（MW）；

M——测试期间的燃料消耗量，单位为千克（kg）；

T——测试时间，单位为小时（h）。

      - 判定规则

4.4.3.1 适用地区性能试验可采信县级以上农机主管部门、鉴定、推广、科研等单位开展的实地试验验证报告，或具有资质的检验检测机构出具的检验检测报告。实地试验验证报告或检验检测报告中应包含本大纲规定的性能试验项目。

4.4.3.2 性能试验项目满足表3要求时，适用地区性能试验结论为符合大纲要求；否则，为不符合大纲要求。

    - 综合判定规则

- 4.5.1 一致性检查、创新性评价、安全性检查和适用地区性能试验按表3判定。

- 表3 综合判定表

| 一级指标 | 二级指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 序号 | 项目 | 单位 | 要求 |
| 一致性检查 | 1 | 共检查12项（见表2） | / | 符合本大纲第4.1的要求 |
| 创新性评价 | 1 | 见4.2.1 | / | 符合本大纲第4.2.2的要求 |
| 安全性检查 | 1 | 安全防护 | / | 符合本大纲第4.3.1的要求 |
|  | 2 | 安全性能（噪声） | dB(A) | ≤85 |
|  | 3 | 安全信息 | / | 符合本大纲第4.3.3的要求 |
| 适用地区 性能试验 | 1 | 热功率 | MW | 不小于额定热功率的85% |
|  | 2 | 热效率 | / | ≥82% |

- 4.5.2一级指标均符合大纲要求时，专项鉴定结论为通过；否则，结论为不通过。

（规范性附录）

产品规格表

| 序号 | 项目 | 单位 | 设计值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 | / |  |
| 2 | 结构型式 | / |  |
| 3 | 额定热功率 | kW |  |
| 4 | 燃烧器外形尺寸(长×宽×高) | mm |  |
| 5 | 鼓风机功率 | kW |  |
| 6 | 鼓风机风量 | m3/h |  |
| 7 | 投料口截面尺寸(长×宽) | mm |  |
| 8 | 进料装置型式 | / |  |
| 9 | 进料装置配套电机功率 | kW |  |
| 10 | 点火装置型式 | / |  |
| 11 | 换热器外形尺寸(长×宽×高) | mm |  |
| 12 | 除尘器型式 | / |  |
| 13 | 脱硝装置型式 | / |  |
| 14 | 引风机功率 | kW |  |
| 15 | 引风机风量 | m3/h |  |
| 16 | 循环泵功率 | kW |  |
| 17 | 循环泵流量 | m3/h |  |
| 18 | 上料装置型式 | / |  |
| 19 | 上料装置电机功率 | kW |  |

企业负责人：（公章）年月日

（资料性附录）

不同温度下水的密度和比热容取值

| 温度℃ | 密度（×103） kg/m3 | 比热容 kJ/（kg•℃） |
| --- | --- | --- |
| 35 | 0.9940359 | 4.1781 |
| 36 | 0.9936883 | 4.1777 |
| 37 | 0.9933328 | 4.1774 |
| 38 | 0.9929695 | 4.1771 |
| 39 | 0.9925612 | 4.1768 |
| 40 | 0.9922204 | 4.1766 |
| 41 | 0.9918300 | 4.1765 |
| 42 | 0.9914400 | 4.1763 |
| 43 | 0.9910400 | 4.1763 |
| 44 | 0.9906300 | 4.1762 |
| 45 | 0.9902100 | 4.1762 |
| 46 | 0.9897900 | 4.1762 |
| 47 | 0.9893600 | 4.1763 |
| 48 | 0.9889300 | 4.1764 |
| 49 | 0.9884800 | 4.1766 |
| 50 | 0.9880400 | 4.1767 |
| 51 | 0.9875800 | 4.1770 |
| 52 | 0.9871200 | 4.1772 |
| 53 | 0.9866500 | 4.1775 |
| 54 | 0.9861700 | 4.1778 |
| 55 | 0.9856900 | 4.1781 |
| 56 | 0.9852100 | 4.1785 |
| 57 | 0.9847100 | 4.1789 |
| 58 | 0.9842100 | 4.1794 |
| 59 | 0.9837100 | 4.1798 |
| 60 | 0.9832000 | 4.1803 |
| 61 | 0.9826800 | 4.1809 |
| 62 | 0.9821600 | 4.1814 |
| 63 | 0.9816300 | 4.1820 |
| 64 | 0.9810900 | 4.1826 |

不同温度下水的密度和比热容取值（续完）

| 温度℃ | 密度（×103） kg/m3 | 比热容 kJ/（kg•℃） |
| --- | --- | --- |
| 65 | 0.9805500 | 4.1832 |
| 66 | 0.9800000 | 4.1839 |
| 67 | 0.9794500 | 4.1846 |
| 68 | 0.9789000 | 4.1853 |
| 69 | 0.9783300 | 4.1860 |
| 70 | 0.9777600 | 4.1868 |
| 71 | 0.9771900 | 4.1876 |
| 72 | 0.9766100 | 4.1884 |
| 73 | 0.9760300 | 4.1892 |
| 74 | 0.9754400 | 4.1901 |
| 75 | 0.9748400 | 4.1910 |
| 76 | 0.9742400 | 4.1919 |
| 77 | 0.9736400 | 4.1928 |
| 78 | 0.9730300 | 4.1937 |
| 79 | 0.9724100 | 4.1947 |
| 80 | 0.9717900 | 4.1957 |
| 81 | 0.9711600 | 4.1967 |
| 82 | 0.9705300 | 4.1977 |
| 83 | 0.9699000 | 4.1987 |
| 84 | 0.9692600 | 4.1998 |
| 85 | 0.9686100 | 4.2009 |
| 86 | 0.9679600 | 4.2020 |
| 87 | 0.9673100 | 4.2031 |
| 88 | 0.9666400 | 4.2042 |
| 89 | 0.9659800 | 4.2054 |
| 90 | 0.9653100 | 4.2065 |
| 注：其余温度下水的密度和比热容依据本表格按插值法求出。 |  |  |